# 3S - PROJEKT, s.r.o., Boldog 145, 925 26 Boldog

# mobil: +421 905 513 350, e-mail: stranak@3sprojekt.sk

# IČO: 36 746 312, DIČ 2022351903, IČ pre DPH: SK2022351903,

#### TEPELNOTECHNICKÝ A ENERGETICKÝ POSUDOK

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy.

Zadávateľ:			Mesto Pezinok, Radničné nám. 44/7, 90214 Pezinok

Riešitelia:			Ing. Zsolt Straňák, Ing. Peter Kopecký,  						Ing. Michal Svetlík, Ing. Andrea Straňáková

Budova:			Základná škola – rekonštrukcia a modernizácia

# Adresa:			Kupeckého 74, Pezinok

# Dátum vypracovania:	6/2013

Ing. Zsolt Straňák

Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov

# Úvod.

Objednávateľom tohto odborného posudku nám bola zadaná nasledovná úloha:

- Návrh a posúdenie skladby obvodových konštrukcií podľa STN 73 0540.

- Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy.

Tento odborný posudok sa nevyjadruje k žiadnym iným technickým a právnym požiadavkám na výstavbu.

# Podklady posudku.

- STN 73 0540-1, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Tepelná ochrana budov, Časť 1: Terminológia.

- STN 73 0540-2, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Tepelná ochrana budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.

- STN 73 0540-3, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Tepelná ochrana budov, Časť 3: Vlastnosti postredia a stavebných výrobkov.

- STN 73 0540-4,  Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Tepelná ochrana budov, Časť 4: Výpočtové metódy

- Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74, Pezinok

- Pôvodná projektová dokumentácia: 22 Triedna ZDŠ Pezinok

Pôvodný stav:

Jestvujúce obvodové plášte budovy školy sú z pórobetónových prefabrikátov. Zo strany exteriéru je keramický obklad svetlej krémovej farby rozmerov 100x200mm kladený na zvislo, soklové murivo je obložené keramickým obkladom červenej farby rozmerov 70x300mm z interiéru sú štukové omietky. V časti prístavby, kde sú umiestnené telocvične je obvodové murivo z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm. Baletná sála prístavby má  obvodové murivo z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm zateplené fasádnym polystyrénom hr. 50 mm. Fasáda kotolne je z copilitových dosiek.

Jestvujúce strešné plášte plochých striech sú zrealizované ako jedno plášťové bez odvetrania. Navrhované boli ako nepochôdzné, bezspádovú tepelnú izoláciu a podklad pod hydroizoláciou tvoria dosky Polsid s podkladnými doskami z penového polystyrénu. Hydroizolácie je z bituménov, spádová vrstva je vytvorená násypom zo struskovej pemzy. Strešný plášť v časti telocviční je vytvorený z VSŽ plechov, na ktorých je vrstva zo železobetónu a hydroizolácie.

Podlaha na teréne je podľa jestvujúcich podkladov zateplená Fibrex doskami hr. 15 mm. Podlaha nad suterénom je z dutinových železobetónových panelov na ktorých je betónová mazanina a keramická dlažba, ako nášľapná vrstva.

Pôvodné výplne v obvodovom plášti sú drevené zdvojené konštrukcie okenných a dverných krídel do drevených osadzovacích rámov s plechovými parapetmi. Zasklené steny spojovacej komunikačnej chodby k telocvični a sú jednoduché zasklenia v oceľovom ráme. V miestach, kde v minulosti vznikali technické problémy sú okná a dvere vymenené za plastové s izolačným dvojsklom.

Navrhovaný stav:

Navrhované stavebné úpravy či výmeny stavebných prvkov a konštrukcií, obnova povrchov či doplnenie zariadení je nutné hlavne z dôvodu opotrebovanosti, nespĺňania požadovaných normových vlastností pôvodných prvkov a opláštení. Hlavným dôvodom je úspora na prevádzkových nákladoch do budúcnosti, ako aj nutné riešenie viacerých porúch a ich následkov na budove Základnej školy.

Jestvujúce nezateplené obvodové plášte sa zateplia prevetrávaným zatepľovacím systémom s doskami z minerálnej vlny hr. 140 mm osadenými do hliníkového roštu. Vonkajší obklad bude s dosiek Cetris.

Tepelná izolácia obnovovaného strešného plášťa je navrhnutá ako jednoplášťová bez odvetrania s klasickým poradím vrstiev y expandovaného polystyrénu EPS 150S v hr. 160 mm. Hydroizolácia navrhovanej obnovovanej konštrukcie je z mäkčeného PVC Fatrafol 810.

Otvorové konštrukcie sú navrhnuté plastové s izolačným dvojsklom s celkovým súčiniteľom prechodu tepla oknom Uw = 1,4 W/(m2.K).

Obr. 1 Pohľad na modernizovanú budovu základnej školy

- Hodnotenie tepelného odporu obvodových konštrukcií objektu.

  - Súčiniteľ prechodu tepla a tepelný odpor konštrukcie.

## S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou φi≤80% taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U, alebo tepelný odpor konštrukcie R, aby bola splnená podmienka

U≤UN, resp. R≥RN

kde   UN je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/(m2.K), normalizované hodnoty UN sú pre bytové a nebytové budovy uvedené v tabuľke 3, UN sú určené z hodnôt RN a z príslušných odporov pri prestupe tepla na vnútornom a vonkajšom povrchu Rsi a Rse podľa ST 73 0540-3

Tepelný odpor stavebnej konštrukcie sa stanovuje ako priemerná hodnota z tepelných odporov častí stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov a stykov, prislúchajúca obalovej konštrukcii miestnosti.

| ## Druh stavebnej konštrukcie | RN = (m2.K.W-1)2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimálna hodnota | Normalizovaná hodnota |
| Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom so sklonom > 45o | 2,0 | 3,0 |
| Strecha plochá a šikmá  45o | 3,2 | 4,9 |
| Strop nad vonkajším prostredím | 3,1 | 4,8 |
| Strop pod nevykurovaným priestorom | 2,7 | 3,9 |
| Stena a strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch: - do 10 K - do 15 K - do 20 K - do 25 K - nad 25 K | 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 | 0,4 0,7 1,0 1,3 2,0 |
| Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy: - do 0,5 m - nad 0,5 m do 2,0 m - nad 2,0 m | 1,5 1,0 0,7 | 2,0 1,5 1,2 |
| Podlaha vykurovaného priestoru na teréne: - v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0 m od vnútorného povrchu obvodovej steny - ostatné prípady | 1,5 1,0 | 2,3 1,5 |

Tabuľka 1 – Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie RN

Vonkajšie okná a dvere by mali mať súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou U  UN, kde U je výpočtová hodnota rovnajúca sa nameranej hodnote alebo vypočítaná z nameraných hodnôt zasklenia a rámu konštrukcie a odporúčaná normová hodnota UN sa stanoví z tabuľky 2 pre rekonštruovanú a novú budovu.

| ## Stavebná konštrukcia | UN = (W.m-2.K-1) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Maximálna hodnota | Normalizovaná hodnota |
| Okná a dvere do priestoru s trvalým pobytom ľudí | 1,7 | 1,4 |
| Dvere do ostatných priestorov - bez následného zádveria - s následným zádverím | 4,3 5,5 | 3,0 4,0 |
| Zasklené steny | bez požiadavky | 2,0 |

Tabuľka 2 – Odporúčané hodnoty UN vonkajších otvorových konštrukcií

  - Spôsob výpočtu a okrajové podmienky

Vnútorná teplota mala hodnotu θi = 20oC, relatívna vlhkosť vzduchu interiéru 
i = 50%, súčiniteľ prestupu tepla hi = 7,69 W.m-2.K-1. Výpočtová hodnota vonkajšieho vzduchu podľa normy mala hodnotu θe = -11oC, relatívna vlhkosť vzduchu exteriéru 
e = 83%, súčiniteľ prestupu tepla he = 25 W.m-2.K-1. Pre návrh a posúdenie skladby obvodových konštrukcii boli použité hore uvedené okrajové podmienky. Tepelnotechnické vlastnosti použitých stavebných materiálov boli prevzaté z normy STN 73 0542, Zmena 1.

  - Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U (W/(m2.K) jestvujúcich teplo výmenných konštrukcií

| Popis konštrukcie | U (W/(m2.K) |
| --- | --- |
| Obvodová stena z pórobetónových panelov hr. 250 mm | 0,90 |
| Obvodová stena z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm zateplené EPS hr. 50 mm | 0,31 |
| Obvodová stena z pórobetónových tvárnic hr. 250 | 0,60 |
| Zasklená stena z copilitových prvkov | 5,85 |
| Plochá strecha nad telocvičňami ŽB bez tepelnej izolácie | 3,41 |
| Plochá strecha budovy školy | 0,55 |
| Podlaha nad suterénom | 1,59 |
| Podlaha na teréne | 0,30 |
| Okná kovové s jednoduchým zasklením | 7,00 |
| Okná pôvodné drevené zdvojené | 2,90 |
| Okná nové plastové s izolačným dvojsklom | 1,40 |
| Dvere vonkajšie PVC nové | 1,50 |

  - Posúdenie skladby steny z pórobetónových panelov hr. 250 mm + 140 mm minerálna

vlna

Skladba steny (od interiéru):

| Materiál | Hrúbka d (m) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti l (W/(m.K)) |
| --- | --- | --- |
| Omietka | 0,010 | 0,990 |
| Pórobetónový panel | 0,250 | 0,270 |
| Lepiaca malta | 0,003 | 0,700 |
| Keramický obklad | 0,006 | 1,010 |
| Minerálna vlna | 0,140 | 0,041 |

Tepelnotechnické vlastnosti obvodovej steny:

| Veličina | Vypočítaná hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Tepelný odpor konštrukcie R | 4,36 | m2K/W |
| Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U | 0,22 | W/m2K |

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:

==========================

EXTERIÉR: Pezinok

Teplota vzduchu .................. ThetaE(Oe): -11.0°C

Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiE(Fe):  83.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rse:  0.04 m2K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia .......... Alfa:  0.93

Redukcia na orientáciu .................. Red:  0.70

INTERIÉR: Učebne

Teplota vzduchu .................. ThetaI(Oi):  20.0°C

Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiI(Fi):  50.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rsi:  0.13 m2K/W

Bezpečnostná prirážka .... DeltaThetaSI(DOsi):  0.20 K

ZADANÁ SKLADBA KONŠTRUKCIE (OBVODOVÁ STENA - z interiéru):

==========================================================

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   STAVEBNÝ MATERIÁL    ¦  HRÚBKA ¦  LAMBDA ¦   RO    ¦    c    ¦    µ    ¦

¦       [vrstva]         ¦   [m]   ¦  [W/mK] ¦ [kg/m3] ¦ [J/kgK] ¦   [-]   ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 Vápennocement.omietka¦  0.0100 ¦  0.9900 ¦  2000.0 ¦   790.0 ¦    19.0 ¦

¦ 2 Pórobetonove panely  ¦  0.2500 ¦  0.2700 ¦   690.0 ¦  1000.0 ¦    10.0 ¦

¦ 3 Lepiaca malta        ¦  0.0030 ¦  0.7000 ¦  1350.0 ¦  1000.0 ¦    50.0 ¦

¦ 4 Keramický obklad     ¦  0.0060 ¦  1.0100 ¦  2000.0 ¦   840.0 ¦   200.0 ¦

¦ 5 Minerálna vlna       ¦  0.1400 ¦  0.0410 ¦    75.0 ¦   880.0 ¦     1.4 ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

VÝSLEDKY VÝPOČTU:

=================

Tepelný odpor konštrukcie .............. R:     4.36 m2K/W

Odpor pri prechode tepla .............. Ro:     4.53 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla ............... U:     0.22 W/m2K

Difúzny odpor konštrukcie ............. Rd:    22.50 E9 m/s

Vnútorná povrchová teplota .. ThetaSI(Osi):    19.11°C

POSÚDENIE KONŠTRUKCIE:

======================

+--------------------------+----------------------------------+------------+

¦ Súčiniteľ prechodu tepla ¦ U = 0.22 W/m2K < Un = 0.32 W/m2K ¦  vyhovuje  ¦

+--------------------------+----------------------------------+------------+

¦ Riziko vzniku plesní     ¦ Osi = 19.11°C > Osi,n = 12.82°C  ¦  vyhovuje  ¦

+--------------------------+----------------------------------+------------+

TEPELNÉ A DIFÚZNE ODPORY VRSTIEV A PRIEBEH TEPLÔT A PARCIÁLNYCH TLAKOV:

=======================================================================

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦  Vrstva ¦    R    ¦    Rd   ¦    O    ¦    Pd   ¦   Psat  ¦  Vodná para  ¦

¦         ¦ [m2K/W] ¦ E-9[m/s]¦   [°C]  ¦   [Pa]  ¦   [Pa]  ¦  na rozhraní ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦    0    ¦  -----  ¦  -----  ¦  19.11  ¦ 1168.37 ¦ 2211.23 ¦ nekondenzuje ¦

¦    1    ¦  0.010  ¦   1.01  ¦  19.04  ¦ 1124.80 ¦ 2201.73 ¦ nekondenzuje ¦

¦    2    ¦  0.926  ¦  13.28  ¦  12.71  ¦  551.55 ¦ 1468.75 ¦ nekondenzuje ¦

¦    3    ¦  0.004  ¦   0.80  ¦  12.68  ¦  517.15 ¦ 1465.93 ¦ nekondenzuje ¦

¦    4    ¦  0.006  ¦   6.37  ¦  12.64  ¦  241.99 ¦ 1462.03 ¦ nekondenzuje ¦

¦    5    ¦  3.415  ¦   1.04  ¦ -10.73  ¦  197.05 ¦  243.29 ¦ nekondenzuje ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

Pri teplote Oe= -11.0°C nedochádza ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie

  - Posúdenie skladby obvodovej steny zo pórobetónových tvárnic hr. 250 mm + 140 mm minerálnej vlny

Skladba obvodovej steny (od interiéru):

| Materiál | Hrúbka d (m) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti l (W/(m.K)) |
| --- | --- | --- |
| Omietka | 0,010 | 0,990 |
| Pórobetónové tvárnice | 0,250 | 0,170 |
| Omietka | 0,015 | 0,990 |
| Minerálna vlna | 0,140 | 0,041 |

Tepelnotechnické vlastnosti obvodovej steny:

| Veličina | Vypočítaná hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Tepelný odpor konštrukcie R | 4,91 | m2K/W |
| Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U | 0,20 | W/m2K |

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:

==========================

EXTERIÉR: Pezinok

Teplota vzduchu .................. ThetaE(Oe): -11.0°C

Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiE(Fe):  83.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rse:  0.04 m2K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia .......... Alfa:  0.93

Redukcia na orientáciu .................. Red:  0.70

INTERIÉR: Umyvárne

Teplota vzduchu .................. ThetaI(Oi):  24.0°C

Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiI(Fi):  80.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rsi:  0.13 m2K/W

Bezpečnostná prirážka .... DeltaThetaSI(DOsi):  0.20 K

ZADANÁ SKLADBA KONŠTRUKCIE (OBVODOVÁ STENA - z interiéru):

==========================================================

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   STAVEBNÝ MATERIÁL    ¦  HRÚBKA ¦  LAMBDA ¦   RO    ¦    c    ¦    µ    ¦

¦       [vrstva]         ¦   [m]   ¦  [W/mK] ¦ [kg/m3] ¦ [J/kgK] ¦   [-]   ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 Vápennocement.omietka¦  0.0100 ¦  0.9900 ¦  2000.0 ¦   790.0 ¦    19.0 ¦

¦ 2 ARMAPORIT            ¦  0.2500 ¦  0.1700 ¦   580.0 ¦   840.0 ¦     7.0 ¦

¦ 3 Vápennocement.omietka¦  0.0150 ¦  0.9900 ¦  2000.0 ¦   790.0 ¦    19.0 ¦

¦ 4 NOBASIL FRK          ¦  0.1400 ¦  0.0410 ¦    75.0 ¦   880.0 ¦     1.4 ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

VÝSLEDKY VÝPOČTU:

=================

Tepelný odpor konštrukcie .............. R:     4.91 m2K/W

Odpor pri prechode tepla .............. Ro:     5.08 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla ............... U:     0.20 W/m2K

Difúzny odpor konštrukcie ............. Rd:    12.86 E9 m/s

Vnútorná povrchová teplota .. ThetaSI(Osi):    23.10°C

POSÚDENIE KONŠTRUKCIE:

======================

+--------------------------+----------------------------------+------------+

¦ Súčiniteľ prechodu tepla ¦ U = 0.20 W/m2K < Un = 0.32 W/m2K ¦  vyhovuje  ¦

+--------------------------+----------------------------------+------------+

¦ Riziko vzniku plesní     ¦ Osi = 23.10°C < Osi,n = 24.20°C  ¦ nevyhovuje ¦

+--------------------------+----------------------------------+------------+

TEPELNÉ A DIFÚZNE ODPORY VRSTIEV A PRIEBEH TEPLÔT A PARCIÁLNYCH TLAKOV:

=======================================================================

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦  Vrstva ¦    R    ¦    Rd   ¦    O    ¦    Pd   ¦   Psat  ¦  Vodná para  ¦

¦         ¦ [m2K/W] ¦ E-9[m/s]¦   [°C]  ¦   [Pa]  ¦   [Pa]  ¦  na rozhraní ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦    0    ¦  -----  ¦  -----  ¦  23.10  ¦ 2385.01 ¦ 2824.86 ¦ nekondenzuje ¦

¦    1    ¦  0.010  ¦   1.01  ¦  23.03  ¦ 2213.30 ¦ 2813.02 ¦ nekondenzuje ¦

¦    2    ¦  1.471  ¦   9.30  ¦  12.90  ¦  631.75 ¦ 1487.87 ¦ nekondenzuje ¦

¦    3    ¦  0.015  ¦   1.51  ¦  12.80  ¦  374.18 ¦ 1477.74 ¦ nekondenzuje ¦

¦    4    ¦  3.415  ¦   1.04  ¦ -10.72  ¦  197.05 ¦  243.33 ¦ nekondenzuje ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

Pri teplote Oe= -11.0°C nedochádza ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie

  - Posúdenie skladby plochej strechy na budove školy + 160 mm EPS 150 S

Skladba plochej strechy na budove školy (od interiéru):

| Materiál | Hrúbka d (m) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti l (W/(m.K)) |
| --- | --- | --- |
| Vnútorná omietka | 0,0150 | 0,990 |
| ŽB dutinový panel | 0,2500 | 1,200 |
| Troskopemzový betón | 0,1200 | 0,600 |
| Polsid dosky | 0,0500 | 0,042 |
| Hydrizolácia | 0,0051 | 0,210 |
| Hydrizolácia | 0,0051 | 0,210 |
| EPS 150 S | 0,1600 | 0,035 |
| Hydroizolácia Fatrafol 820 | 0,0015 | 0,3500 |

Tepelnotechnické vlastnosti plochej strechy S01:

| Veličina | Vypočítaná hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Tepelný odpor konštrukcie R | 6,24 | m2K/W |
| Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U | 0,16 | W/m2K |

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:

==========================

EXTERIÉR: Pezinok

Teplota vzduchu .................. ThetaE(Oe): -11.0°C

Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiE(Fe):  83.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rse:  0.04 m2K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia .......... Alfa:  0.90

Redukcia na orientáciu .................. Red:  1.00

INTERIÉR: Učebne

Teplota vzduchu .................. ThetaI(Oi):  20.0°C

Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiI(Fi):  50.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rsi:  0.10 m2K/W

Bezpečnostná prirážka .... DeltaThetaSI(DOsi):  0.20 K

ZADANÁ SKLADBA KONŠTRUKCIE (PLOCHÁ STRECHA - z interiéru):

==========================================================

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   STAVEBNÝ MATERIÁL    ¦  HRÚBKA ¦  LAMBDA ¦   RO    ¦    c    ¦    µ    ¦

¦       [vrstva]         ¦   [m]   ¦  [W/mK] ¦ [kg/m3] ¦ [J/kgK] ¦   [-]   ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 Vápennocement.omietka¦  0.0150 ¦  0.9900 ¦  2000.0 ¦   790.0 ¦    19.0 ¦

¦ 2 ŽB dutinový panel    ¦  0.2500 ¦  1.2000 ¦  1200.0 ¦   840.0 ¦    23.0 ¦

¦ 3 Troskopemzový betón  ¦  0.1200 ¦  0.6000 ¦  1300.0 ¦   890.0 ¦    17.0 ¦

¦ 4 Polsid dosky         ¦  0.0500 ¦  0.0420 ¦    25.0 ¦  1580.0 ¦     6.5 ¦

¦ 5 IPA                  ¦  0.0051 ¦  0.2100 ¦  1280.0 ¦  1470.0 ¦ 18570.0 ¦

¦ 6 IPA                  ¦  0.0051 ¦  0.2100 ¦  1280.0 ¦  1470.0 ¦ 18570.0 ¦

¦ 7 RIGIPS EPS 150 S     ¦  0.1600 ¦  0.0350 ¦    30.0 ¦  1270.0 ¦    50.0 ¦

¦ 8 FATRAFOL 810         ¦  0.0015 ¦  0.3500 ¦  1313.0 ¦  1470.0 ¦ 12200.0 ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

VÝSLEDKY VÝPOČTU:

=================

Tepelný odpor konštrukcie .............. R:     6.24 m2K/W

Odpor pri prechode tepla .............. Ro:     6.38 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla ............... U:     0.16 W/m2K

Difúzny odpor konštrukcie ............. Rd:  1190.58 E9 m/s

Vnútorná povrchová teplota .. ThetaSI(Osi):    19.51°C

POSÚDENIE KONŠTRUKCIE:

======================

+--------------------------+----------------------------------+------------+

¦ Súčiniteľ prechodu tepla ¦ U = 0.16 W/m2K < Un = 0.20 W/m2K ¦  vyhovuje  ¦

+--------------------------+----------------------------------+------------+

¦ Riziko vzniku plesní     ¦ Osi = 19.51°C > Osi,n = 12.82°C  ¦  vyhovuje  ¦

+--------------------------+----------------------------------+------------+

TEPELNÉ A DIFÚZNE ODPORY VRSTIEV A PRIEBEH TEPLÔT A PARCIÁLNYCH TLAKOV:

=======================================================================

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦  Vrstva ¦    R    ¦    Rd   ¦    O    ¦    Pd   ¦   Psat  ¦  Vodná para  ¦

¦         ¦ [m2K/W] ¦ E-9[m/s]¦   [°C]  ¦   [Pa]  ¦   [Pa]  ¦  na rozhraní ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦    0    ¦  -----  ¦  -----  ¦  19.51  ¦ 1168.37 ¦ 2267.41 ¦ nekondenzuje ¦

¦    1    ¦  0.015  ¦   1.51  ¦  19.44  ¦ 1167.13 ¦ 2257.06 ¦ nekondenzuje ¦

¦    2    ¦  0.208  ¦  30.55  ¦  18.43  ¦ 1142.21 ¦ 2118.93 ¦ nekondenzuje ¦

¦    3    ¦  0.200  ¦  10.84  ¦  17.46  ¦ 1133.37 ¦ 1993.34 ¦ nekondenzuje ¦

¦    4    ¦  1.190  ¦   1.73  ¦  11.67  ¦ 1131.96 ¦ 1371.90 ¦ nekondenzuje ¦

¦    5    ¦  0.024  ¦ 503.12  ¦  11.55  ¦  721.50 ¦ 1361.24 ¦ nekondenzuje ¦

¦    6    ¦  0.024  ¦ 503.12  ¦  11.43  ¦  311.04 ¦ 1350.65 ¦ nekondenzuje ¦

¦    7    ¦  4.571  ¦  42.50  ¦ -10.78  ¦  276.36 ¦  242.02 ¦   kondenzuje ¦

¦    8    ¦  0.004  ¦  97.22  ¦ -10.81  ¦  197.05 ¦  241.57 ¦ nekondenzuje ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

Pri teplote Oe= -11.0°C dochádza ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie

BILANCIA SKONDENZOVANEJ A VYPARENEJ VLHKOSTI:

=============================================

+-------+------+------+---------+---------+----------+----------+----------+

¦   Oe  ¦  Fe  ¦  Im  ¦   RdA   ¦   RdB   ¦ Delta Md ¦    Mc    ¦   Mc,s   ¦

¦  [°C] ¦  [%] ¦[W/m2]¦ E-9[m/s]¦ E-9[m/s]¦E9[kg/m2s]¦ [kg/m2a] ¦ [kg/m2a] ¦

+-------+------+------+---------+---------+----------+----------+----------+

¦ -15.0 ¦ 84.0 ¦   -- ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦     0.60 ¦   0.000  ¦   0.000  ¦

¦ -12.3 ¦ 84.0 ¦   70 ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦     0.07 ¦   -----  ¦   0.000  ¦

¦ -10.0 ¦ 83.0 ¦   -- ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦     0.32 ¦   0.000  ¦   0.000  ¦

¦  -7.3 ¦ 83.0 ¦   70 ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦    -0.48 ¦   -----  ¦  -0.000  ¦

¦  -5.0 ¦ 82.0 ¦   -- ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦    -0.11 ¦  -0.000  ¦  -0.000  ¦

¦  -2.3 ¦ 82.0 ¦   70 ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦    -1.29 ¦   -----  ¦  -0.000  ¦

¦   0.0 ¦ 80.0 ¦   -- ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦    -0.82 ¦  -0.005  ¦  -0.004  ¦

¦   2.7 ¦ 80.0 ¦   70 ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦    -2.31 ¦   -----  ¦  -0.000  ¦

¦   5.5 ¦ 80.0 ¦  140 ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦    -4.08 ¦   -----  ¦  -0.001  ¦

¦   5.0 ¦ 79.0 ¦  --- ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦    -1.68 ¦  -0.010  ¦  -0.009  ¦

¦  10.5 ¦ 79.0 ¦  140 ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦    -6.10 ¦   -----  ¦  -0.003  ¦

¦  10.0 ¦ 76.0 ¦  --- ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦    -3.15 ¦  -0.018  ¦  -0.016  ¦

¦  21.7 ¦ 76.0 ¦  302 ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦   -18.44 ¦   -----  ¦  -0.009  ¦

¦  15.0 ¦ 73.0 ¦  --- ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦    -5.27 ¦  -0.031  ¦  -0.027  ¦

¦  26.7 ¦ 73.0 ¦  302 ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦   -25.31 ¦   -----  ¦  -0.009  ¦

¦  31.8 ¦ 73.0 ¦  430 ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦   -38.55 ¦   -----  ¦  -0.012  ¦

¦  20.0 ¦ 68.0 ¦  --- ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦    -8.76 ¦  -0.036  ¦  -0.033  ¦

¦  45.8 ¦ 68.0 ¦  430 ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦   -93.11 ¦   -----  ¦  -0.032  ¦

¦  25.0 ¦ 58.0 ¦  --- ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦   -15.43 ¦  -0.007  ¦  -0.006  ¦

¦  50.8 ¦ 58.0 ¦  430 ¦ 1093.36 ¦   97.22 ¦  -121.88 ¦   -----  ¦  -0.008  ¦

+-------+------+------+---------+---------+----------+----------+----------+

Celoročná bilancia vlhkosti (bez vplyvu slnečného žiarenia):

============================================================

Množstvo skondenzovanej vodnej pary ..... Mc =  0.001 kg/m2a

Množstvo vyparenej vodnej pary ......... Mev =  0.106 kg/m2a

Rozdiel ........................... Mc - Mev =  0.105 kg/m2a

------------------------

Celoročná bilancia vlhkosti  (s vplyvom slnečného žiarenia):

============================================================

Množstvo skondenzovanej vodnej pary ... Mc,s =  0.001 kg/m2a

Množstvo vyparenej vodnej pary ....... Mev,s =  0.170 kg/m2a

Rozdiel ....................... Mc,s - Mev,s =  0.169 kg/m2a

----------------------------

POSÚDENIE CELOROČNÉHO VLHKOSTNÉHO REŽIMU KONŠTRUKCIE:

=====================================================

+-------------------+-----------------------------------------+------------+

¦ Limitné množstvo  ¦ Mc = 0.001 kg/m2a < Mc,max = 0.1 kg/m2a ¦  vyhovuje  ¦

+-------------------+-----------------------------------------+------------+

¦ Bilancia vlhkosti ¦ Mc = 0.001 kg/m2a < Mev = 0.106 kg/m2a  ¦  vyhovuje  ¦

+-------------------+-----------------------------------------+------------+

  - Posúdenie skladby plochej strechy na budove telocvične + 160 mm EPS 150 S

Skladba plochej strechy na budove telocvične (od interiéru):

| Materiál | Hrúbka d (m) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti l (W/(m.K)) |
| --- | --- | --- |
| Trapézový plech | 0,0013 | 50,000 |
| Železobetón | 0,1500 | 1,430 |
| Hydroizolácia | 0,0051 | 0,210 |
| Hydroizolácia | 0,0051 | 0,210 |
| Parozábrana | 0,0003 | 0,350 |
| EPS 150 S | 0,1600 | 0,035 |
| Hydroizolácia | 0,0015 | 0,350 |

Tepelnotechnické vlastnosti plochej strechy S02:

| Veličina | Vypočítaná hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Tepelný odpor konštrukcie R | 4,73 | m2K/W |
| Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U | 0,21 | W/m2K |

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:

==========================

EXTERIÉR: Pezinok

Teplota vzduchu .................. ThetaE(Oe): -11.0°C

Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiE(Fe):  83.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rse:  0.04 m2K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia .......... Alfa:  0.90

Redukcia na orientáciu .................. Red:  1.00

INTERIÉR: Telocvične

Teplota vzduchu .................. ThetaI(Oi):  15.0°C

Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiI(Fi):  60.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rsi:  0.10 m2K/W

Bezpečnostná prirážka .... DeltaThetaSI(DOsi):  0.20 K

ZADANÁ SKLADBA KONŠTRUKCIE (PLOCHÁ STRECHA - z interiéru):

==========================================================

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   STAVEBNÝ MATERIÁL    ¦  HRÚBKA ¦  LAMBDA ¦   RO    ¦    c    ¦    µ    ¦

¦       [vrstva]         ¦   [m]   ¦  [W/mK] ¦ [kg/m3] ¦ [J/kgK] ¦   [-]   ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 Trapéz.plech-tmel.liš¦  0.0013 ¦ 50.0000 ¦  7850.0 ¦   540.0 ¦  1800.0 ¦

¦ 2 Železobetón          ¦  0.1500 ¦  1.4300 ¦  2300.0 ¦  1020.0 ¦    23.0 ¦

¦ 3 IPA                  ¦  0.0051 ¦  0.2100 ¦  1280.0 ¦  1470.0 ¦ 18570.0 ¦

¦ 4 IPA                  ¦  0.0051 ¦  0.2100 ¦  1280.0 ¦  1470.0 ¦ 18570.0 ¦

¦ 5 JUTAFOL N 140        ¦  0.0003 ¦  0.3500 ¦   700.0 ¦  1470.0 ¦148275.0 ¦

¦ 6 RIGIPS EPS 150 S     ¦  0.1600 ¦  0.0350 ¦    30.0 ¦  1270.0 ¦    50.0 ¦

¦ 7 FATRAFOL 810         ¦  0.0015 ¦  0.3500 ¦  1313.0 ¦  1470.0 ¦ 12200.0 ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

VÝSLEDKY VÝPOČTU:

=================

Tepelný odpor konštrukcie .............. R:     4.73 m2K/W

Odpor pri prechode tepla .............. Ro:     4.87 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla ............... U:     0.21 W/m2K

Difúzny odpor konštrukcie ............. Rd:  1413.02 E9 m/s

Vnútorná povrchová teplota .. ThetaSI(Osi):    14.47°C

POSÚDENIE KONŠTRUKCIE:

======================

+--------------------------+----------------------------------+------------+

¦ Súčiniteľ prechodu tepla ¦ U = 0.21 W/m2K > Un = 0.20 W/m2K ¦ nevyhovuje ¦

+--------------------------+----------------------------------+------------+

¦ Riziko vzniku plesní     ¦ Osi = 14.47°C > Osi,n = 10.81°C  ¦  vyhovuje  ¦

+--------------------------+----------------------------------+------------+

TEPELNÉ A DIFÚZNE ODPORY VRSTIEV A PRIEBEH TEPLÔT A PARCIÁLNYCH TLAKOV:

=======================================================================

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦  Vrstva ¦    R    ¦    Rd   ¦    O    ¦    Pd   ¦   Psat  ¦  Vodná para  ¦

¦         ¦ [m2K/W] ¦ E-9[m/s]¦   [°C]  ¦   [Pa]  ¦   [Pa]  ¦  na rozhraní ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦    0    ¦  -----  ¦  -----  ¦  14.47  ¦ 1022.78 ¦ 1646.95 ¦ nekondenzuje ¦

¦    1    ¦  0.000  ¦  12.43  ¦  14.47  ¦ 1015.51 ¦ 1646.93 ¦ nekondenzuje ¦

¦    2    ¦  0.105  ¦  18.33  ¦  13.91  ¦ 1004.80 ¦ 1588.28 ¦ nekondenzuje ¦

¦    3    ¦  0.024  ¦ 503.12  ¦  13.78  ¦  710.79 ¦ 1574.96 ¦ nekondenzuje ¦

¦    4    ¦  0.024  ¦ 503.12  ¦  13.65  ¦  416.79 ¦ 1561.74 ¦ nekondenzuje ¦

¦    5    ¦  0.001  ¦ 236.31  ¦  13.64  ¦  278.70 ¦ 1561.28 ¦ nekondenzuje ¦

¦    6    ¦  4.571  ¦  42.50  ¦ -10.76  ¦  253.86 ¦  242.48 ¦   kondenzuje ¦

¦    7    ¦  0.004  ¦  97.22  ¦ -10.79  ¦  197.05 ¦  241.99 ¦ nekondenzuje ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

Pri teplote Oe= -11.0°C dochádza ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie

BILANCIA SKONDENZOVANEJ A VYPARENEJ VLHKOSTI:

=============================================

+-------+------+------+---------+---------+----------+----------+----------+

¦   Oe  ¦  Fe  ¦  Im  ¦   RdA   ¦   RdB   ¦ Delta Md ¦    Mc    ¦   Mc,s   ¦

¦  [°C] ¦  [%] ¦[W/m2]¦ E-9[m/s]¦ E-9[m/s]¦E9[kg/m2s]¦ [kg/m2a] ¦ [kg/m2a] ¦

+-------+------+------+---------+---------+----------+----------+----------+

¦ -15.0 ¦ 84.0 ¦   -- ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦     0.33 ¦   0.000  ¦   0.000  ¦

¦ -12.3 ¦ 84.0 ¦   70 ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -0.19 ¦   -----  ¦  -0.000  ¦

¦ -10.0 ¦ 83.0 ¦   -- ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦     0.07 ¦   0.000  ¦   0.000  ¦

¦  -7.3 ¦ 83.0 ¦   70 ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -0.72 ¦   -----  ¦  -0.000  ¦

¦  -5.0 ¦ 82.0 ¦   -- ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -0.34 ¦  -0.001  ¦  -0.001  ¦

¦  -2.3 ¦ 82.0 ¦   70 ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -1.50 ¦   -----  ¦  -0.000  ¦

¦   0.0 ¦ 80.0 ¦   -- ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -1.01 ¦  -0.006  ¦  -0.005  ¦

¦   2.7 ¦ 80.0 ¦   70 ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -2.48 ¦   -----  ¦  -0.000  ¦

¦   5.5 ¦ 80.0 ¦  140 ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -4.22 ¦   -----  ¦  -0.001  ¦

¦   5.0 ¦ 79.0 ¦  --- ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -1.83 ¦  -0.011  ¦  -0.010  ¦

¦  10.5 ¦ 79.0 ¦  140 ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -6.18 ¦   -----  ¦  -0.003  ¦

¦  10.0 ¦ 76.0 ¦  --- ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -3.23 ¦  -0.018  ¦  -0.017  ¦

¦  21.7 ¦ 76.0 ¦  302 ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦   -18.24 ¦   -----  ¦  -0.009  ¦

¦  15.0 ¦ 73.0 ¦  --- ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -5.25 ¦  -0.031  ¦  -0.027  ¦

¦  26.7 ¦ 73.0 ¦  302 ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦   -24.92 ¦   -----  ¦  -0.009  ¦

¦  31.8 ¦ 73.0 ¦  430 ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦   -37.91 ¦   -----  ¦  -0.012  ¦

¦  20.0 ¦ 68.0 ¦  --- ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦    -8.62 ¦  -0.035  ¦  -0.032  ¦

¦  45.8 ¦ 68.0 ¦  430 ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦   -91.31 ¦   -----  ¦  -0.032  ¦

¦  25.0 ¦ 58.0 ¦  --- ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦   -15.11 ¦  -0.007  ¦  -0.006  ¦

¦  50.8 ¦ 58.0 ¦  430 ¦ 1315.80 ¦   97.22 ¦  -119.44 ¦   -----  ¦  -0.008  ¦

+-------+------+------+---------+---------+----------+----------+----------+

Celoročná bilancia vlhkosti (bez vplyvu slnečného žiarenia):

============================================================

Množstvo skondenzovanej vodnej pary ..... Mc =  0.000 kg/m2a

Množstvo vyparenej vodnej pary ......... Mev =  0.108 kg/m2a

Rozdiel ........................... Mc - Mev =  0.108 kg/m2a

------------------------

Celoročná bilancia vlhkosti  (s vplyvom slnečného žiarenia):

============================================================

Množstvo skondenzovanej vodnej pary ... Mc,s =  0.000 kg/m2a

Množstvo vyparenej vodnej pary ....... Mev,s =  0.171 kg/m2a

Rozdiel ....................... Mc,s - Mev,s =  0.171 kg/m2a

----------------------------

POSÚDENIE CELOROČNÉHO VLHKOSTNÉHO REŽIMU KONŠTRUKCIE:

=====================================================

+-------------------+-----------------------------------------+------------+

¦ Limitné množstvo  ¦ Mc = 0.000 kg/m2a < Mc,max = 0.1 kg/m2a ¦  vyhovuje  ¦

+-------------------+-----------------------------------------+------------+

¦ Bilancia vlhkosti ¦ Mc = 0.000 kg/m2a < Mev = 0.108 kg/m2a  ¦  vyhovuje  ¦

+-------------------+-----------------------------------------+------------+

  - Posúdenie navrhovaných otvorových konštrukcií

Otvorové konštrukcie sú navrhnuté plastové s izolačným dvojsklom s celkovým súčiniteľom prechodu tepla oknom Uw = 1,4 W/(m2.K).

#### Posúdenie energetického kritéria podľa STN 73 0540-2

#### a STN EN ISO 13790

  - Pri hodnotení budov z hľadiska potreby tepla na vykurovanie sa vychádza

- Z obostavaného objemu jednotlivých podlaží a obostavaného objemu budovy Vb (m3) podľa STN 73 4055, základom na výpočet sú pôdorysné rozmery vymedzené vonkajším povrchom obvodových stien jednotlivých podlaží a budovy (v prípade styku obvodovej steny so zeminou rozmery vnútorného povrchu hydroizolácie). Obostavaný objem podlažia je súčinom jeho pôdorysnej plochy a konštrukčnej výšky (v prípade bytového podlažia pod šikmou strechou priemernej konštrukčnej výšky) hk (m), obostavaný objem budovy Vb je súčtom obostavaných objemov jednotlivých podlaží.

- Z mernej tepelnej straty H (W/K) jednotlivých podlaží určenej podľa STN 73 0540-4,

- Z tepelných ziskov od slnečného žiarenia a vnútorných tepelných ziskov podľa 
STN 73 0540-3,

- Z normalizovaných počtu dennostupňov D = 3083 K.deň a z porovnávacieho rozdielu teploty vnútorného a vonkajšieho vzduchu θai – θae = 35 K,

- Z priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove podľa 6.2 n = 0,5 l/h pre vnútorný objem budovy Vbi = 0,75.Vb až 0,85 Vbi, pričom 0,75 Vb platí pre nové rodinné domy, 0,85.Vb pre posudzovanie obnovovaných budov a v pôvodnom stave, pre ostatné budovy platí 0,80.Vb,

- Z mernej plochy budovy Ab (m2), ktorá je súčtom pôdorysných plôch jednotlivých podlaží určených podľa bodu a).

Poznámka 1. – Obostavaný objem podlaží v strešnej nadstavbe alebo podkroví sa určí z vonkajších rozmerov pôdorysu podlažia a priemernej konštrukčnej výšky (svetlá výška a hrúbka strešnej konštrukcie ohraničená vonkajším povrchom tepelnoizolačnej vrstvy).

Poznámka 2. – Ak je výpočtom určená intenzita výmeny vzduchu v budove n vyššia ako 0,5 l/h, potreba tepla sa určí pre túto vypočítanú hodnotu intenzity výmeny vzduchu.

  - Merná potreba tepla Q sa stanoví na neprerušované vykurovanie a na rozdiel teplôt vnútorného a vonkajšieho vzduchu ( θai – θae ) v (K) uvažovaný pri stanovení mernej tepelnej straty budovy podľa STN 73 0540-4.

  - Budovy spĺňajú energetické kritérium podľa STN 73 0540-2 vtedy, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy ΣAi/Vb  mernú potrebu tepla vyhovujúcu vzťahu

QH,nd ≤ QH,nd,N

kde 	QH,nd,N   je normalizovaná hodnota mernej potreba tepla (kWh/(m2.a))

QH,nd - 	merná potreba tepla stanovená podľa 8.1.3 (kWh/(m2.a))

Hodnoty QH,nd,N v závislosti od faktora tvaru budovy sú uvedené v tabuľke 4.

| Faktor tvaru budovy A/Vb [1/m] | Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m2.a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximálna hodnota | Normalizovaná hodnota | Odporúčaná hodnota | Cieľová odporúčaná hodnota |
| ≤ 0,3 | 70,0 | 50,0 | 25,0 | 12,5 |
| 0,4 | 78,6 | 57,1 | 28,55 | 14,28 |
| 0,5 | 87,1 | 64,3 | 32,15 | 16,08 |
| 0,6 | 95,7 | 71,4 | 35,70 | 17,85 |
| 0,7 | 104,3 | 78,6 | 39,3 | 19,65 |
| 0,8 | 112,9 | 85,7 | 42,85 | 21,43 |
| 0,9 | 121,4 | 92,9 | 46,45 | 23,23 |
| ≥ 1,0 | 130,0 | 100,0 | 50,0 | 25,0 |

Tabuľka 4 – Hodnoty QH,nd,N

Poznámka 1. – Merná potreba tepla stanovená podľa tejto normy slúži na vzájomné porovnanie projektového riešenia budov, zohľadňuje vplyv osadenia budovy vzhľadom na svetové strany a tepelnotechnickú kvalitu stavebných konštrukcií. Nie je hodnotením skutočnej potreby energie v konkrétnych podmienkach osadenia a spôsobu užívania budovy.

Poznámka 2. – Faktor tvaru budovy A/Vb v l/m stanovený podľa STN 73 0540-4 je podielom súčtu plôch teplovýmenných konštrukcií (plocha stavebných konštrukcií A v m2, ktorými sa uskutočňujú tepelné straty a tepelné zisky) a obostavaného priestoru Vb v m3.

Poznámka 3. – Hodnoty QH,nd pre medziľahlé hodnoty A/Vb sa určia lineárnou interpoláciou tabuľkových hodnôt.

Poznámka 4. – Vypočítané hodnoty sa zaokrúhľujú na desatiny.

  - Výpočet potreby tepla na vykurovanie v pôvodnom stave

****************************************************************************

*                                                                          *

*         VÝPOČET A POSÚDENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOVY          *

*--------------------------------------------------------------------------*

*              podľa STN 730540/2012 a STN EN ISO 13790/2009               *

****************************************************************************

program TERMO'13 - B modul

Názov úlohy: Výpočet potreby tepla na vykurovanie

Spracovateľ: Ing. Andrea Straňáková

Zákazka ...: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74, Pezinok

Dátum .....: 17.06.2013

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:

==========================

Obostavaný objem budovy .................. Vb:  25756.70 m3

Celková podlahová plocha budovy .......... Ab:   7064.80 m2

Priemerná konštrukčná výška podlaží ...... hk:      3.65 m

Započítaný vplyv tepelných mostov .... DeltaU:      0.10 W/m2K

Upravená vnútorná teplota ............ ThetaI:     18.40°C

Priemerná vonkajšia teplota .......... ThetaE:      3.86°C

Dĺžka trvania výpočtového obdobia ......... t:    212.00 dní

Počet klimatických dennostupňov .......... Dt:   3083.00 Kdeň

Priemerná intenzita výmeny vzduchu ........ n:      0.50 1/h

Charakteristické číslo budovy ............. B:      8.00 Pa0.67

Pomer medzi vnútorným a vonkajším objemom . k:      0.80 Vb

Tepelný výkon vnútorných zdrojov tepla ... qi:      6.00 W/m2

Kategória budovy ............................:      budova školy

TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIÍ A REDUKČNÉ FAKTORY:

===========================================================

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   KONŠTRUKCIA          ¦   Ai    ¦   Ui    ¦   bxi   ¦Ai.Ui.bxi¦  Podiel ¦

¦                        ¦  [m2]   ¦ [W/m2K] ¦   [-]   ¦  [W/K]  ¦   [%]   ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 Stena obvodová       ¦ 2361.52 ¦   0.90  ¦   1.00  ¦ 2125.37 ¦   16.91 ¦

¦ 2 Stena obvodová       ¦  210.50 ¦   0.60  ¦   1.00  ¦  126.30 ¦    1.00 ¦

¦ 3 Stena obvodová       ¦   79.45 ¦   0.31  ¦   1.00  ¦   24.63 ¦    0.20 ¦

¦ 4 Stena zasklená       ¦   16.12 ¦   5.85  ¦   1.00  ¦   94.30 ¦    0.75 ¦

¦ 5 Okná                 ¦   52.01 ¦   7.00  ¦   1.00  ¦  364.07 ¦    2.90 ¦

¦ 6 Okná                 ¦ 1215.04 ¦   2.90  ¦   1.00  ¦ 3523.62 ¦   28.04 ¦

¦ 7 Okná                 ¦  217.48 ¦   1.40  ¦   1.00  ¦  304.47 ¦    2.42 ¦

¦ 8 Strecha              ¦  993.25 ¦   3.41  ¦   1.00  ¦ 3386.98 ¦   26.95 ¦

¦ 9 Strecha              ¦ 2738.08 ¦   0.55  ¦   1.00  ¦ 1505.94 ¦   11.98 ¦

¦10 Podlaha na strope    ¦  124.80 ¦   1.59  ¦   0.14  ¦   27.78 ¦    0.22 ¦

¦11 Podlaha na teréne    ¦ 3606.53 ¦   0.30  ¦   1.00  ¦ 1081.96 ¦    8.61 ¦

¦12 Dvere vonkajšie      ¦    1.92 ¦   1.50  ¦   1.00  ¦    2.88 ¦    0.02 ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦          Ae = SUMA(Ai) =11616.70 ¦   SUMA(Ai.Ui.bxi) =12568.30 ¦  100.00 ¦

+----------------------------------+-----------------------------+---------+

VÝSLEDKY VÝPOČTU:

=================

Započítaný vplyv tepelných mostov .. DeltaHtm:  1161.67 W/K

Merná tepelná strata prechodom tepla ..... Ht: 13729.97 W/K

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla ...... Uem:     1.18 W/m2K

Vypočítaná výmena vzduchu ................. n:  nebola počítaná

Uvažovaná výmena vzduchu .................. n:     0.50 1/h

Merná tepelná strata vetraním ............ Hv:  3399.88 W/K

Merná tepelná strata budovy ......... H=Ht+Hv: 17129.86 W/K

KOLEKČNÁ PLOCHA ZASKLENÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ (12.78% plochy Ae):

=====================================================================

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦       ORIENTÁCIA       ¦   Fw    ¦ gKolmé  ¦Fs.Fc.Ff ¦   Anj   ¦   Asj   ¦

¦    [svetová strana]    ¦   [-]   ¦   [-]   ¦   [-]   ¦   [m2]  ¦   [m2]  ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ Juh-J                  ¦   0.90  ¦   0.75  ¦   0.50  ¦  353.31 ¦  118.96 ¦

¦ Sever-S                ¦   0.90  ¦   0.74  ¦   0.50  ¦  357.17 ¦  118.28 ¦

¦ Východ-V               ¦   0.90  ¦   0.74  ¦   0.50  ¦  427.18 ¦  142.77 ¦

¦ Západ-Z                ¦   0.90  ¦   0.74  ¦   0.50  ¦  346.87 ¦  115.54 ¦

¦ Juhovýchod-JV          ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦

¦ Juhozápad-JZ           ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦

¦ Severovýchod-SV        ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦

¦ Severozápad-SZ         ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦

¦ Horizontálna rovina-H  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

NORMALIZOVANÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY A CELKOVÁ TEPELNÁ STRATA:

============================================================

+------------------+-------------------------------------------------------+

¦     VELIČINA     ¦                         MESIAC                        ¦

¦                  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦                  ¦   I   ¦   II  ¦  III  ¦   IV  ¦   X   ¦   XI  ¦  XII  ¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ t           [deň]¦  31.0 ¦  28.0 ¦  31.0 ¦  30.0 ¦  31.0 ¦  30.0 ¦  31.0 ¦

¦ ThetaE       [°C]¦  -1.8 ¦   0.4 ¦   4.6 ¦   9.9 ¦   9.8 ¦   4.3 ¦  -0.3 ¦

¦ ThetaI       [°C]¦  18.4 ¦  18.4 ¦  18.4 ¦  18.4 ¦  18.4 ¦  18.4 ¦  18.4 ¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ QL          [kWh]¦ 257467¦ 207226¦ 175901¦ 104859¦ 109629¦ 173927¦ 238350¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

VNÚTORNÉ, SOLÁRNE A CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY:

==========================================

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Qi          [kWh]¦  31537¦  28485¦  31537¦  30520¦  31537¦  30520¦  31537¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Isj-J     [kW/m2]¦   30.2¦   43.6¦   61.2¦   66.3¦   57.2¦   33.1¦   28.4¦

¦ QsJ         [kWh]¦ 3592.5¦ 5186.5¦ 7280.1¦ 7886.8¦ 6804.3¦ 3937.4¦ 3378.3¦

¦ Isj-S     [kW/m2]¦    9.1¦   13.8¦   20.1¦   27.2¦   14.5¦    8.4¦    6.8¦

¦ QsS         [kWh]¦ 1076.3¦ 1632.2¦ 2377.4¦ 3217.1¦ 1715.0¦  993.5¦  804.3¦

¦ Isj-V     [kW/m2]¦   14.9¦   24.5¦   42.0¦   59.1¦   32.2¦   15.4¦   11.8¦

¦ QsV         [kWh]¦ 2127.2¦ 3497.8¦ 5996.2¦ 8437.5¦ 4597.1¦ 2198.6¦ 1684.6¦

¦ Isj-Z     [kW/m2]¦   14.9¦   24.5¦   42.0¦   59.1¦   32.2¦   15.4¦   11.8¦

¦ QsZ         [kWh]¦ 1721.6¦ 2830.7¦ 4852.7¦ 6828.4¦ 3720.4¦ 1779.3¦ 1363.4¦

¦ Isj-JV    [kW/m2]¦   22.7¦   33.8¦   50.9¦   62.0¦   44.8¦   24.9¦   20.8¦

¦ QsJV        [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦

¦ Isj-JZ    [kW/m2]¦   22.7¦   33.8¦   50.9¦   62.0¦   44.8¦   24.9¦   20.8¦

¦ QsJZ        [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦

¦ Isj-SV    [kW/m2]¦   10.2¦   16.1¦   26.8¦   41.6¦   18.3¦    9.6¦    7.4¦

¦ QsSV        [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦

¦ Isj-SZ    [kW/m2]¦   10.2¦   16.1¦   26.8¦   41.6¦   18.3¦    9.6¦    7.4¦

¦ QsSZ        [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦

¦ Isj-H     [kW/m2]¦   22.2¦   38.6¦   71.4¦  108.2¦   55.0¦   26.2¦   18.4¦

¦ QsH         [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

pokračovanie tabuľky

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ SUMA(Qs)    [kWh]¦   8518¦  13147¦  20506¦  26370¦  16837¦   8909¦   7231¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Qg=Qi+Qs    [kWh]¦  40055¦  41633¦  52044¦  56890¦  48374¦  39429¦  38768¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

FAKTOR VYUŽITIA TEPELNÝCH ZISKOV:

=================================

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Gamma=Qg/QL   [-]¦  0.156¦  0.201¦  0.296¦  0.543¦  0.441¦  0.227¦  0.163¦

¦ C         [kWh/K]¦323.803¦323.803¦323.803¦323.803¦323.803¦323.803¦323.803¦

¦ Tau=C/H       [h]¦ 18.903¦ 18.903¦ 18.903¦ 18.903¦ 18.903¦ 18.903¦ 18.903¦

¦ a0            [-]¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦

¦ Tau0          [h]¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦

¦ a=a0+Tau/Tau0 [-]¦  2.260¦  2.260¦  2.260¦  2.260¦  2.260¦  2.260¦  2.260¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Eta           [-]¦  0.979¦  0.967¦  0.937¦  0.840¦  0.881¦  0.960¦  0.978¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE:

=============================

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Qh          [kWh]¦ 218234¦ 166947¦ 127151¦  57086¦  67012¦ 136084¦ 200444¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ SUMA(Qh)  [kWh/a]¦                       972957.4                        ¦

+------------------+-------------------------------------------------------+

¦ POZNÁMKA: Hodnota ročnej potreby tepla na vykurovanie SUMA(Qh) sa použije¦

¦           na výpočet potreby energie na vykurovanie                      ¦

+--------------------------------------------------------------------------+

MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE PODĽA STN 730540/2012:

=========================================================

Merná potreba tepla na vykurovanie ............. Qhnd:     43.04 kWh/m3a

Merná potreba tepla na vykurovanie ............. Qhnd:    156.91 kWh/m2a

Normalizovaná merná potreba tepla ............ Qhnd,n:     21.71 kWh/m3a

Normalizovaná merná potreba tepla ............ Qhnd,n:     60.79 kWh/m2a

Faktor tvaru budovy ........................... Ae/Vb:      0.45 1/m

BILANCIA MERNEJ POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE:

=============================================

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom ...:     43.76 kWh/m3a

-Obvodový plášť .....................................:      7.56 kWh/m3a

-Otvorové konštrukcie ...............................:     13.37 kWh/m3a

-Strecha ............................................:     15.60 kWh/m3a

-Podlaha ............................................:      3.54 kWh/m3a

-Tepelné mosty ......................................:      3.70 kWh/m3a

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním ....:     10.84 kWh/m3a

Tepelné zisky z vnútorných zdrojov ..................:     -7.82 kWh/m3a

Tepelné zisky zo slnečného žiarenia .................:     -3.75 kWh/m3a

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE BUDOVY NA NORMALIZOVANÉ HODNOTY:

====================================================

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Uem - hodnota ¦ Uem = 1.18 W/m2K  >  Uem,n = 0.51 W/m2K     ¦ nevyhovuje ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Hospodárnosť  ¦ Qep =137.7 kWh/m2a > Qep,n = 53.2 kWh/m2a   ¦ nevyhovuje ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Potreba tepla ¦ Qhnd = 43.0 kWh/m3a > Qhnd,n = 21.7 kWh/m3a ¦ nevyhovuje ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

  - Výpočet potreby tepla na vykurovanie v navrhovanom stave

****************************************************************************

*                                                                          *

*         VÝPOČET A POSÚDENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOVY          *

*--------------------------------------------------------------------------*

*              podľa STN 730540/2012 a STN EN ISO 13790/2009               *

****************************************************************************

program TERMO'13 - B modul

Názov úlohy: Výpočet potreby tepla na vykurovanie

Spracovateľ: Ing. Andrea Straňáková

Zákazka ...: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74, Pezinok

Dátum .....: 17.06.2013

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:

==========================

Obostavaný objem budovy .................. Vb:  25756.70 m3

Celková podlahová plocha budovy .......... Ab:   7064.80 m2

Priemerná konštrukčná výška podlaží ...... hk:      3.65 m

Započítaný vplyv tepelných mostov .... DeltaU:      0.05 W/m2K

Upravená vnútorná teplota ............ ThetaI:     18.40°C

Priemerná vonkajšia teplota .......... ThetaE:      3.86°C

Dĺžka trvania výpočtového obdobia ......... t:    212.00 dní

Počet klimatických dennostupňov .......... Dt:   3083.00 Kdeň

Priemerná intenzita výmeny vzduchu ........ n:      0.50 1/h

Charakteristické číslo budovy ............. B:      8.00 Pa0.67

Pomer medzi vnútorným a vonkajším objemom . k:      0.80 Vb

Tepelný výkon vnútorných zdrojov tepla ... qi:      6.00 W/m2

Kategória budovy ............................:      budova školy

TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIÍ A REDUKČNÉ FAKTORY:

===========================================================

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   KONŠTRUKCIA          ¦   Ai    ¦   Ui    ¦   bxi   ¦Ai.Ui.bxi¦  Podiel ¦

¦                        ¦  [m2]   ¦ [W/m2K] ¦   [-]   ¦  [W/K]  ¦   [%]   ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 Stena obvodová       ¦   79.45 ¦   0.31  ¦   1.00  ¦   24.63 ¦    0.55 ¦

¦ 2 Stena obvodová       ¦ 2361.52 ¦   0.22  ¦   1.00  ¦  519.53 ¦   11.50 ¦

¦ 3 Stena obvodová       ¦  210.50 ¦   0.20  ¦   1.00  ¦   42.10 ¦    0.93 ¦

¦ 4 Stena zasklená       ¦   16.12 ¦   5.85  ¦   1.00  ¦   94.30 ¦    2.09 ¦

¦ 5 Okná                 ¦ 1484.53 ¦   1.40  ¦   1.00  ¦ 2078.34 ¦   46.00 ¦

¦ 6 Strecha              ¦  993.25 ¦   0.21  ¦   1.00  ¦  208.58 ¦    4.62 ¦

¦ 7 Strecha              ¦ 2738.08 ¦   0.16  ¦   1.00  ¦  438.09 ¦    9.70 ¦

¦ 8 Podlaha na strope    ¦  124.80 ¦   1.59  ¦   0.14  ¦   27.78 ¦    0.61 ¦

¦ 9 Podlaha na teréne    ¦ 3606.53 ¦   0.30  ¦   1.00  ¦ 1081.96 ¦   23.95 ¦

¦10 Dvere vonkajšie      ¦    1.92 ¦   1.50  ¦   1.00  ¦    2.88 ¦    0.06 ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦          Ae = SUMA(Ai) =11616.70 ¦   SUMA(Ai.Ui.bxi) = 4518.20 ¦  100.00 ¦

+----------------------------------+-----------------------------+---------+

VÝSLEDKY VÝPOČTU:

=================

Započítaný vplyv tepelných mostov .. DeltaHtm:   580.84 W/K

Merná tepelná strata prechodom tepla ..... Ht:  5099.04 W/K

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla ...... Uem:     0.44 W/m2K

Vypočítaná výmena vzduchu ................. n:  nebola počítaná

Uvažovaná výmena vzduchu .................. n:     0.50 1/h

Merná tepelná strata vetraním ............ Hv:  3399.88 W/K

Merná tepelná strata budovy ......... H=Ht+Hv:  8498.92 W/K

KOLEKČNÁ PLOCHA ZASKLENÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ (12.78% plochy Ae):

=====================================================================

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦       ORIENTÁCIA       ¦   Fw    ¦ gKolmé  ¦Fs.Fc.Ff ¦   Anj   ¦   Asj   ¦

¦    [svetová strana]    ¦   [-]   ¦   [-]   ¦   [-]   ¦   [m2]  ¦   [m2]  ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ Juh-J                  ¦   0.90  ¦   0.75  ¦   0.50  ¦  353.31 ¦  118.96 ¦

¦ Sever-S                ¦   0.90  ¦   0.74  ¦   0.50  ¦  357.17 ¦  118.28 ¦

¦ Východ-V               ¦   0.90  ¦   0.74  ¦   0.50  ¦  427.18 ¦  142.77 ¦

¦ Západ-Z                ¦   0.90  ¦   0.74  ¦   0.50  ¦  346.87 ¦  115.54 ¦

¦ Juhovýchod-JV          ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦

¦ Juhozápad-JZ           ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦

¦ Severovýchod-SV        ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦

¦ Severozápad-SZ         ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦

¦ Horizontálna rovina-H  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

NORMALIZOVANÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY A CELKOVÁ TEPELNÁ STRATA:

============================================================

+------------------+-------------------------------------------------------+

¦     VELIČINA     ¦                         MESIAC                        ¦

¦                  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦                  ¦   I   ¦   II  ¦  III  ¦   IV  ¦   X   ¦   XI  ¦  XII  ¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ t           [deň]¦  31.0 ¦  28.0 ¦  31.0 ¦  30.0 ¦  31.0 ¦  30.0 ¦  31.0 ¦

¦ ThetaE       [°C]¦  -1.8 ¦   0.4 ¦   4.6 ¦   9.9 ¦   9.8 ¦   4.3 ¦  -0.3 ¦

¦ ThetaI       [°C]¦  18.4 ¦  18.4 ¦  18.4 ¦  18.4 ¦  18.4 ¦  18.4 ¦  18.4 ¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ QL          [kWh]¦ 127741¦ 102814¦  87273¦  52026¦  54392¦  86293¦ 118256¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

VNÚTORNÉ, SOLÁRNE A CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY:

==========================================

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Qi          [kWh]¦  31537¦  28485¦  31537¦  30520¦  31537¦  30520¦  31537¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Isj-J     [kW/m2]¦   30.2¦   43.6¦   61.2¦   66.3¦   57.2¦   33.1¦   28.4¦

¦ QsJ         [kWh]¦ 3592.5¦ 5186.5¦ 7280.1¦ 7886.8¦ 6804.3¦ 3937.4¦ 3378.3¦

¦ Isj-S     [kW/m2]¦    9.1¦   13.8¦   20.1¦   27.2¦   14.5¦    8.4¦    6.8¦

¦ QsS         [kWh]¦ 1076.3¦ 1632.2¦ 2377.4¦ 3217.1¦ 1715.0¦  993.5¦  804.3¦

¦ Isj-V     [kW/m2]¦   14.9¦   24.5¦   42.0¦   59.1¦   32.2¦   15.4¦   11.8¦

¦ QsV         [kWh]¦ 2127.2¦ 3497.8¦ 5996.2¦ 8437.5¦ 4597.1¦ 2198.6¦ 1684.6¦

¦ Isj-Z     [kW/m2]¦   14.9¦   24.5¦   42.0¦   59.1¦   32.2¦   15.4¦   11.8¦

¦ QsZ         [kWh]¦ 1721.6¦ 2830.7¦ 4852.7¦ 6828.4¦ 3720.4¦ 1779.3¦ 1363.4¦

¦ Isj-JV    [kW/m2]¦   22.7¦   33.8¦   50.9¦   62.0¦   44.8¦   24.9¦   20.8¦

¦ QsJV        [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦

¦ Isj-JZ    [kW/m2]¦   22.7¦   33.8¦   50.9¦   62.0¦   44.8¦   24.9¦   20.8¦

¦ QsJZ        [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦

¦ Isj-SV    [kW/m2]¦   10.2¦   16.1¦   26.8¦   41.6¦   18.3¦    9.6¦    7.4¦

¦ QsSV        [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦

¦ Isj-SZ    [kW/m2]¦   10.2¦   16.1¦   26.8¦   41.6¦   18.3¦    9.6¦    7.4¦

¦ QsSZ        [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦

¦ Isj-H     [kW/m2]¦   22.2¦   38.6¦   71.4¦  108.2¦   55.0¦   26.2¦   18.4¦

¦ QsH         [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ SUMA(Qs)    [kWh]¦   8518¦  13147¦  20506¦  26370¦  16837¦   8909¦   7231¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Qg=Qi+Qs    [kWh]¦  40055¦  41633¦  52044¦  56890¦  48374¦  39429¦  38768¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

FAKTOR VYUŽITIA TEPELNÝCH ZISKOV:

=================================

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Gamma=Qg/QL   [-]¦  0.314¦  0.405¦  0.596¦  1.093¦  0.889¦  0.457¦  0.328¦

¦ C         [kWh/K]¦323.803¦323.803¦323.803¦323.803¦323.803¦323.803¦323.803¦

¦ Tau=C/H       [h]¦ 38.099¦ 38.099¦ 38.099¦ 38.099¦ 38.099¦ 38.099¦ 38.099¦

¦ a0            [-]¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦

¦ Tau0          [h]¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦

¦ a=a0+Tau/Tau0 [-]¦  3.540¦  3.540¦  3.540¦  3.540¦  3.540¦  3.540¦  3.540¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Eta           [-]¦  0.993¦  0.984¦  0.945¦  0.780¦  0.844¦  0.976¦  0.992¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE:

=============================

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Qh          [kWh]¦  87953¦  61855¦  38103¦   7667¦  13566¦  47817¦  79791¦

+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ SUMA(Qh)  [kWh/a]¦                       336751.3                        ¦

+------------------+-------------------------------------------------------+

¦ POZNÁMKA: Hodnota ročnej potreby tepla na vykurovanie SUMA(Qh) sa použije¦

¦           na výpočet potreby energie na vykurovanie                      ¦

+--------------------------------------------------------------------------+

MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE PODĽA STN 730540/2012:

=========================================================

Merná potreba tepla na vykurovanie ............. Qhnd:     15.53 kWh/m3a

Merná potreba tepla na vykurovanie ............. Qhnd:     56.61 kWh/m2a

Normalizovaná merná potreba tepla ............ Qhnd,n:     21.71 kWh/m3a

Normalizovaná merná potreba tepla ............ Qhnd,n:     60.79 kWh/m2a

Faktor tvaru budovy ........................... Ae/Vb:      0.45 1/m

BILANCIA MERNEJ POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE:

=============================================

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom ...:     16.25 kWh/m3a

-Obvodový plášť .....................................:      2.17 kWh/m3a

-Otvorové konštrukcie ...............................:      6.63 kWh/m3a

-Strecha ............................................:      2.06 kWh/m3a

-Podlaha ............................................:      3.54 kWh/m3a

-Tepelné mosty ......................................:      1.85 kWh/m3a

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním ....:     10.84 kWh/m3a

Tepelné zisky z vnútorných zdrojov ..................:     -7.82 kWh/m3a

Tepelné zisky zo slnečného žiarenia .................:     -3.75 kWh/m3a

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE BUDOVY NA NORMALIZOVANÉ HODNOTY:

====================================================

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Uem - hodnota ¦ Uem = 0.44 W/m2K  <  Uem,n = 0.51 W/m2K     ¦  vyhovuje  ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Hospodárnosť  ¦ Qep = 47.7 kWh/m2a < Qep,n = 53.2 kWh/m2a   ¦  vyhovuje  ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Potreba tepla ¦ Qhnd = 15.5 kWh/m3a < Qhnd,n = 21.7 kWh/m3a ¦  vyhovuje  ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

# Záver

Na základe komplexného tepelnotechnického posúdenia je možné konštatovať, že:

- fragment obvodovej steny vyhovuje požiadavkám STN 73 0540-2 z hľadiska tepelného odporu, resp. súčiniteľa prechodu tepla, z hľadiska hygienického kritéria (riziko vzniku plesní) ako aj z hľadiska vlhkostného režimu konštrukcie

- fragment plochej strechy vyhovuje požiadavkám STN 73 0540-2 z hľadiska tepelného odporu, resp. súčiniteľa prechodu tepla, z hľadiska hygienického kritéria (riziko vzniku plesní) ako aj z hľadiska vlhkostného režimu konštrukcie

- navrhované otvorové konštrukcie vyhovujú požiadavkám STN 73 0540-2 z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla

Tepelnotechnické vlastnosti navrhovaných konštrukcií:

| Konštrukcia | Vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U (W/m2K) | Normalizovaná (požadovaná) hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U (W/m2K) | Posúdenie podľa STN 73 0540 - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodová stena panel hr. 250 + 140 MV | 0,22 | 0,32 | vyhovuje |
| Obvodová stena pór. tvárnice hr. 250 + 140 MV | 0,20 | 0,32 | vyhovuje |
| Plochá strecha nad učebňami | 0,16 | 0,20 | vyhovuje |
| Plochá strecha nad telocvičňou | 0,21 | 0,20 | vyhovuje1) |
| Otvorové konštrukcie PVC s izolačným dvojsklom | 1,40 | 1,40 | vyhovuje |

- navrhovaná konštrukcia vyhovuje na  maximálnu hodnotu Umax, tab. 1 STN 73 0540-2

Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od kategórie budovy potrebu tepla na vykurovanie:

QEP ≤ QN,EP

kde QN,EP je 	normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie na dosiahnutie energetickej hospodárnosti budovy, v kWh/(m2.a) podľa tabuľky 14,

QEP	potreba tepla na vykurovanie na preukázanie splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy, v kWh/(m2.a)

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE BUDOVY NA NORMALIZOVANÉ HODNOTY: pôvodný stav

====================================================

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Uem - hodnota ¦ Uem = 1.18 W/m2K  >  Uem,n = 0.51 W/m2K     ¦ nevyhovuje ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Hospodárnosť  ¦ Qep =137.7 kWh/m2a > Qep,n = 53.2 kWh/m2a   ¦ nevyhovuje ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Potreba tepla ¦ Qhnd = 43.0 kWh/m3a > Qhnd,n = 21.7 kWh/m3a ¦ nevyhovuje ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

- z hľadiska energetickej hospodárnosti podľa normy STN 73 0540-2 budova základnej školy v obci Pezinok v pôvodnom stave nevyhovuje, pretože vypočítaná potreba tepla na vykurovanie je Qep = 137,7 kWh/(m2.a), je viac ako normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie Qep,n = 53,2 kWh/(m2.a), podľa uvažovaného faktora tvaru budovy ΣAi/Vb = 0,45.

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE BUDOVY NA NORMALIZOVANÉ HODNOTY: navrhovaný stav

====================================================

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Uem - hodnota ¦ Uem = 0.44 W/m2K  <  Uem,n = 0.51 W/m2K     ¦  vyhovuje  ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Hospodárnosť  ¦ Qep = 47.7 kWh/m2a < Qep,n = 53.2 kWh/m2a   ¦  vyhovuje  ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

¦ Potreba tepla ¦ Qhnd = 15.5 kWh/m3a < Qhnd,n = 21.7 kWh/m3a ¦  vyhovuje  ¦

+---------------+---------------------------------------------+------------+

- z hľadiska energetickej hospodárnosti podľa normy STN 73 0540-2 budova základnej školy v obci Pezinok v navrhovanom stave vyhovuje, pretože vypočítaná potreba tepla na vykurovanie je Qep = 47,7 kWh/(m2.a), je menej ako normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie Qep,n = 53,2 kWh/(m2.a), podľa uvažovaného faktora tvaru budovy ΣAi/Vb = 0,45.

Predkladaný energetický posudok na Základnú školu v Pezinku – rekonštrukcia a modernizácia bol vypracovaný na základe poskytnutej projektovej dokumentácie, osobnej obhliadky, dostupných technických podkladov, technickým noriem, konzultácií s osobami určenými objednávateľom a v zmysle platnej legislatívy, a to Zákona č.555/2005 Z.z. a jeho vykonávacej Vyhlášky č.364/2012 Z.z.

V súčasnom stave je energia na vykurovanie budovy 157,71 kWh/(m2.rok) –energetická trieda budovy je „F“. Po navrhovaných stavebných úpravách (zateplenie strechy, zateplenie fasády, výmena okien) je energia na vykurovanie budovy 56,48  kWh/(m2.rok) –energetická trieda budovy „B“. Celkové úspory energie budú 64,1 %.

CO2  emisie v pôvodnom stave sú: 52,6 kg/(m2.a)

CO2  emisie v navrhovanom stave sú: 24,6 kg/(m2.a)

Úspora energie na vykurovanie vplyvom obnovy bude 64,1% vzhľadom na budovu v skutkovom stave.

Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnými energeticko-úspornými opatreniami sa znížia tepelné straty jednotlivých miestností a celého objektu, je nevyhnutné po ich realizácií minimálne hydraulicky vyregulovať celú vykurovaciu sústavu.

Škála energetických tried v kWh/(m2.a)

|  | Vykurovanie | Príprava teplej vody | Osvetlenie | Celková potreba energie v budove |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôvodný stav | F – 158 | B – 12 | C – 19 | E – 189 |
| Navrhovaný stav | B – 56 | B – 12 | C – 19 | C – 88 |

Výsledná tabuľka s výsledkami

Poznámka 1:

V príloha č.1 až 2 sú podrobné vstupné údaje pre výpočty v pôvodnom stave a v navrhovanom stave pre .

V Boldogu, dňa  06. 2013	    	      		   	           Ing. Zsolt Straňák

Autorizovaný stavebný inžinier

Zoznam príloh:

Príloha č.1 - Správa k energetickej hospodárnosti budovy v pôvodnom stave

Príloha č.2 - Správa k energetickej hospodárnosti budovy v navrhovanom stave

Príloha č.1

Správa k energetickej hospodárnosti budovy v pôvodnom stave

Príloha č.2

Správa k energetickej hospodárnosti budovy v navrhovanom stave