Sprievodná správa - Architektúra.

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební

v ZŠ Kupeckého

Investor: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

Generálny projektant : Mgr. arch. Jaroslav Pavle – Le Pavle

Projekt team :

| Zdravotechnika | Ing. Thonhauser |
| --- | --- |
| Elektroinštalácia | Ing. Januška |
| Protipožiarna Bezpečnosť | Ing. Čokyna |
| Klimatizácia | Ing. Ladaniyová |
| Architektúra | Le Phart - Ing.arch.B.Pavleová |
| Rozpočet -výkaz výmer | Ing.Pavlusíková |
| zabezpečenie stanovísk-inžinierska činnosť | Le Phart - Ing.arch.B.Pavleová |
| projektant pre Le Pavle | Ing.arch.B.Polanska |

Učebňa fyziky sa nachádza na 3 n.p. Pôdorysne obdĺžnikový tvar učebne 10323 mm x 7310 mm je existujúca učebňa zodpovedajúca svetelnosťou a výmenou vzduchu normám tomu prislúchajúcim. Všetky okná sú otváravé v bezchybnom stave. Kúrenie je funkčné a elektrické obvody podliehajú normám tomu prislúchajúcim.

Predmetom udržiavacích prác je zlepšenie technického vybavenia odbornej učebne ZŠ Kupeckého, ktorej stav už nevyhovuje súčasným potrebám modernej výučby. Učebňa bude primárne slúžiť k výučbe fyziky pre 27 žiakov a učiteľa.

Stavebné úpravy budú spočívať vo výmene nevyhovujúceho mobiliáru. Nový systému výučby si vyžaduje zásahy do inžinierskych sietí. Tieto zásahy nemajú vplyv na statiku budovy.

V priestore je navrhnutá nová katedra postavená na pódiu v ktorom budú inštalované nové potrebné rozvody inžinierskych sietí. Katedra bude obsahovať písací stôl a stôl na predvádzanie pokusov s prívodom TUV, dátového rozvádzača a 230V. zásuviek. Dátové rozvody budú prepojené s lavicami pre žiakov.  9 lavíc pre 27 žiakov bude orientovaných smerom ku katedre. Každá lavica bude slúžiť 3 žiakom. K laviciam ktoré majú tvar písmena L a budú privedené dátové rozvody a TUV bude privedená a odvedená z  keramického drezu. Stena za drezmi bude ošetrená keramickým obkladom do v 600 nad hornou hranicou drezu./prípadne vodeodolný náter/ Nad  drezovými časťami lavíc deliacej priečky s chodbou je navrhnuté nové osvetlenie s lokálnymi vypínačmi na svietidle. Lavice budú pevne zmontované do celkov nakoľko v ich konštrukcii bude vedená TUV, odpad a dátové rozvody. Architekt navrhuje pre žiakov výškovo nastaviteľné stoličky.

Do učebne je z dôvodu orientácie k svetovým stranám a polohe učebne na najvyššom podlaží navrhnutá klimatizácia. Jej exteriérový agregát bude postavený na strechu a vyústenie v interiéri je navrhnuté nad vstupné dvere. Kondenz bude odvedený do kanalizačného potrubia  pod  umývadlom.

Stavebné zásahy z dôvodu nových rozvodov si budú vyžadovať nové lokálne omietnutie a výmenu podlahovej krytiny.

Pódium bude zdvihnuté o 170mm. Je navrhnuté z pórobetónových tvárnic na ktorých bude prilepená a kotevnými prvkami prichytená OSB doska hr.18 mm s perom a drážkou. Na dosku bude pevne prilepená podlahová krytina /lino/ touto podlahovou krytinou bude pokrytý celý priestor učebne. Výškový rozdiel medzi pódiom a podlahou bude označený žlto čiernym páskovaním.

Mobiliár je navrhnutý v súlade s požiadavkami a normami prislúchajúcimi a požadovanými pre tento druh výučby.

Všetky potrebné zmeny sú zaznamenané v grafickej časti a v projektovej dokumentácii jednotlivých profesií.

Bilancie:

Klimatizácia

Výpočet objemového prietoku vzduchu pri prirodzenom vetraní v učebniach (m.č. 3.02 a m. č. 3.04) ZŠ Kupeckého v Pezinku

Zadávacie údaje:

Plocha otvorených okien (dokorán) = 17,88 m2

Výpočtová teplota pre zimné obdobie:

- Vonkajšia -11°C

- Vnútorná 21°C

Výpočtová teplota pre  letné obdobie:

- Vonkajšia 33°C

- Vnútorná 26°C

Rýchlosť vetra  =  5,56m/s

Výpočet pre zimné obdobie:

Tlakový zisk dp = 0,025 . 5,562 + 346 . l . ((1/(273+(-11))-(1/(273+21)))

Tlakový zisk dp = 0,9183 m2.s-2

17,88 = ((2 . 895 . V02)/(1000 . 0,9183))(1/5)

Objemový prietok vzduchu V0 = 964,3 m3.s-1

t.j. 482 m3.s-1 vzduchu pre prívod vzduchu a 482 m3.s-1pre odvod vzduchu

Výpočet pre letné obdobie:

Tlakový zisk dp = 0,025 . 5,562 + 346 . l . ((1/(273+33))-(1/(273+26)))

Tlakový zisk dp = 0,7474 m2.s-2

17,88 = ((2 . 895 . V02)/(1000 . 0,7474))(1/5)

Objemový prietok vzduchu V0 = 873,31 m3.s-1

t.j. 437 m3.s-1 vzduchu pre prívod vzduchu a 437 m3.s-1pre odvod vzduchu

Výpočet je platný iba pri daných teplotách a úplnom otvorení okien, v prípade iných teplôt a iných otvorených plochách okien bude prietok vzduchu menší

Zdravotechnika:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Zemné práce realizovať podľa STN 733050. Križovanie a súbeh podzemných vedení realizovať podľa  STN 736005.

Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierských sietí.

Elektroinštalácia:

Bilancia odberu elktr. energie:

Celkový príkon elektrických spotrebičov riešenej časti objektu je:

Inštalovaný príkon:		Pi = 10 kW

Maximálny súčasný príkon:	Ppmax = 6 kW

Koeficient súčasnosti:		βs= 0,6

V zmysle STN 34 1610 – III. stupeň, § 16107c.

Odpady:

Z udržiavacích prác vznikne stavebný odpad ktorý bude separovaný a odvezený na skládku tomu určenú. Doklad o uskladnení odpadu bude predložený pri kolaudácii.

Predpokladaná hmotnosť odpadu 17 01 Betón, tehly, dlaždice je 0,1t a iné odpady 17 09 lino je 0,2 t.

Realizáciu stavby bude realizovať firma, ktorá bude vytendrovaná podľa zákona.

Počas stavebných prác bude stavenisko zabezpečené dľa príslušných noriem a zodpovednosť preberá realizačná firma.

V Pezinku 23,8,2017                                                                 Mgr.arch. Jaroslav Pavle